铜陵有色铜冠建筑安装股份有限公司产业升级基地弱电采购项目

招标文件

招标编号：TGJA-JY-2022-06

采 购 人：铜冠建筑安装股份有限公司

日    期：二〇二二年六月

招标公告

现对铜陵有色铜冠建筑安装股份有限公司产业升级基地弱电采购项目进行公开招标，欢迎具备条件的国内投标供应商参加投标。

一、项目名称及内容

1、项目编号：TGJA-JY-2022-06

2、项目名称：铜陵有色铜冠建筑安装股份有限公司产业升级基地弱电采购

3、项目单位：铜冠建筑安装股份有限公司

4、标段（包别）划分：二个标段

二、投标供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，持有有效的企业法人营业执照，具有相关经营范围的生产商或代理商；

2、本项目不接受联合体投标。

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

4、在安徽省内受到地市级及以上招投标行政主管部门限制投标处罚的，至投标截止之日仍在处罚期内的投标人不得参与投标。

三、报名及招标文件发售办法

1、招标文件发售时间：起始为公告挂网时间，终止为开标时间。

2、招标文件价格：不收取费用。

3、报名方式：招标文件在http://www.tltgja.com.cn/网自行下载。

四、开标时间及地点

1、开标时间：2022年6月30日9:00 时。

2、开标地点：铜陵市长江西路2571号。

五、投标截止时间

1、2022年6月30日9:00 时

六、联系方法

1、项目联系人：鹿文超，电话：13856201829

2、投标文件递交至铜冠建安公司三楼经营部（2）

3、投标文件接收人：黄贇，电话：18656211500

七、公告期限

起始为公告挂网时间，终止为开标时间。

目  录

- 投标须知前附表

第二章  投标人须知

（一）总则

（二）招标文件

（三）投标文件的编制

（四）投标文件的提交

（五）开标

（六）评标、定标

第三章  评标办法

第四章  需求清单

第五章  投标文件格式

第一章 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：铜陵有色铜冠建筑安装股份有限公司产业升级基地弱电采购项目 |
| 2 | 项目地点：铜陵有色铜冠建筑安装股份有限公司产业升级基地 |
| 3 | 招标人：铜陵有色铜冠建筑安装股份有限公司 |
| 4 | 资金来源：企业自筹资金 |
| 5 | 招标范围：铜陵有色铜冠建筑安装股份有限公司产业升级基地弱电采购项目，详见清单。 |
| 6 | 最高投标限价：本工程不设最高限价 |
| 7 | 工程计价方式：自行报价 |
| 8 | 投标有效期：投标截止时间后30日历天内 |
| 9 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，持有有效的企业法人营业执照，具有相关经营范围的生产商或代理商； 2、本项目不接受联合体投标。 3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商： (1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； (2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的； (3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的； (4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； (5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 4、在安徽省内受到地市级及以上招投标行政主管部门限制投标处罚的，至投标截止之日仍在处罚期内的投标人不得参与投标。 |
| 10 | 供货期：合同签订后，60日内完成设备安装、调试。质量验收：合格 质保期：三年（具体以投标人承诺为准） |
| 11 | 现场勘察：自行安排，费用自理。 |
| 12 | 投标文件份数及要求：投标文件正本1份，副本1份，装订成册。（可单独封装，也可合并封装） |
| 13 | 评标方法及标准：详见评标办法。 |
| 14 | 投标截止时间：详见招标公告 |
| 15 | 开标时间：详见招标公告 |
| 16 | 开标地点：详见招标公告 |
| 17 | 付款方式：自货物第一次到货进场检验后付中标价的35 %。安装完毕验收合格后付至中标价的95%；5%做为质保金自验收合格起三年后，无质量纠纷一次性无息付清。 |

### 二、投标须知

### （一）总   则

1、项目说明

1.1本招标项目说明详见本须知前附表；

1.2本招标项目按照有关法律、法规和规章，通过公开招标方式选定承包人。

2、招标范围、供货期

2.1 本招标项目的招标范围详见前附表所述。

2.2本招标项目的供货期要求详见前附表所述。

3、资金来源

3.1本招标项目资金来源详见投标须知前附表。

4、合格的投标人

4.1 投标人资格要求详见本须知前附表。

5、踏勘现场

5.1投标人按本须知前附表所述，对现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。踏勘现场所发生的自身费用由投标人自己承担。

5.2 采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3 经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6、投标费用

6.1 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人将不予承担。

### （二）招标文件

7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：详见目录

7.2 除7.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

7.3投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.招标文件的澄清

8.1投标人若对招标文件有任何疑问，投标人对招标文件如有疑问，应在投标截止日前3日按招标公告中的联系方式，以书面形式向采购人提出申请要求，未在规定时间提出疑问的将不予答复。无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，采购人都将于投标截止时间前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后立即以书面形式给予确认，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.招标文件的修改

9.1招标文件发出后，在提交投标文件截止时间前，采购人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2 招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后应立即以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

10、最高投标限价

10.1本工程不设最高限价。

11、付款方式：详见合同。

### （三）投标文件编制

12、投标文件语言及度量衡

12.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

12.2除规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

13、投标报价

13.1投标报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价。

13.2投标人应按本次招标要求进行报价，报价应报出货物的综合单价与总价，综合单价含有货物价款、税费、运输费、装卸费、安装调试费、技术培训费、质保期内的维修费以及售后服务等所有费用，以及合同约定的所有责任、义务的一切风险，若有优惠应在综合单价体现不得另外提出。本次招标只接受一种报价，多种报价将不予接受。报价应按本招标文件规定格式填写。

14、投标文件的组成

投标文件组成详见附件

15、投标文件的份数和签署

15.1投标人应按本须知前附表规定的份数提交投标文件。

15.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，并装订成册，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

15.3投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或委托代理人签字及盖章。由委托代理人签字及盖章的投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

15.4除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

16、投标文件的装订、密封和标记

16.1投标文件的装订要求正本与副本分别装订，投标文件不得活页装订。

16.2投标人应将所有投标文件的资格审查部分、技术部分和商务部分统一装订成册，正本与副本分别包装密封，并在密封袋上清楚地标明 “正本”或“副本”。

16.3在投标文件密封袋上均应：

1）招标项目编号；

2）招标项目名称；

3）投标人名称

4）*年*月*日*时开标，此时间以前不得开封。

16.4如果投标文件没有按本投标须知的规定装订和加写标记及密封，采购人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

16.5投标文件应包括以下内容：

一、资格审查部分

1、法人授权委托书（格式附后）

2、营业执照副本

3、无被限制投标承诺函

4、投标人需要提供的其他文件

二、技术部分

1、投标函（格式附后）

2、项目配置清单（格式附后）

3、技术参数及功能配置响应表（格式附后）

4、项目技术方案（自拟）

5、售后服务方案（自拟）

6、投标人需要说明的其他文件

三、商务部分

1、投标报价汇总表（格式附后）

2、投标报价明细表（格式附后）

3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

第二章  开标与评标

一、开 标

17、开标

17.1招标人按规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

17.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。

18、投标文件的有效性：详见评标办法。

二、评 标

19、评标委员会与评标

19.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。评标委员会成员名单及相关信息在中标结果确定前应当保密。

19.2评标采用保密方式进行。

20、评标过程的保密

20.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

20.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

20.3中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。

21、投标文件的澄清

21.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

22、投标文件的初步评审

22.1开标后，经采购人审查符合本须知有关规定的投标文件，才能提交评标委员会进行评审。

22.2评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。

22.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

23、投标文件计算错误的修正

23.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

23.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

23.1.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；

23.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作。

24、投标文件的评审、比较和否决

24.1评标委员会将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

24.2在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

24.3评标委员会依据规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向采购人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。

三、合同的授予

25、合同授予标准

25.1本招标项目的合同将授予按本须知所确定的中标人。

26、招标人拒绝投标的权力

26.1采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

27、中标通知书

27.1中标公示结束后，招标人将于3日内向中标人发出中标通知书。

28、合同协议书的签订

28.1采购人与中标人将于中标通知书发出之日起3日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，采购人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

28.2中标人如不按本投标须知的规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标。

28.3中标人放弃中标资格，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的投标人签订采购合同，以此类推。

29、项目进度及付款方式

自货物第一次到货进场检验合格后付中标价的35%。安装完毕验收合格后付至中标价的95%；其余5%做为质保金自验收合格起三年后，无质量纠纷一次性无息付清。

30、合同的履行

32.1双方签订的合同对采购人和中标人均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标人放弃成交项目都应承担法律责任。中标人应当按照合同履行义务，不得向他人转让中标项目。

32.2中标人提供的货物必须是全新、原装的、符合招标要求及投标承诺的货物，并随同货物附货物合格证等及其他相关的资料。

32.3因中标人提供的货物、服务存在质量问题,以及中标人或货物生产厂商提供的产品操作手册、操作方法等不当，而给采购人或第三人造成的损失，中标人应当承当赔偿责任。

注：具体约定经实际签署的合同为准。

第三章 评标办法

本着坚持“公开、公平、公正”的原则，为维护招投标双方的合法权益，增加评标工作透明度，保证评标、定标的科学性、公正性和可操作性，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规的精神，并结合本项目实际制定本办法。

综合评分法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，以总得分最高的投标人作为中标候选供应商。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

一、评标程序

1、评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。

2、评标委员会成员先对投标人的资格进行审核，再评技术部分，后评商务部分。

3、评标委员会按定标方法向招标人推荐第一、二、三名预中标候选人。

二、废标条件

投标文件出现下列情形之一的，作为无效投标文件：

1、投标文件未按照招标文件的要求予以装订、密封的；

2、投标文件封面、投标函、报价表未在相应位置加盖投标人的企业印章以及无企业法定代表人或其授权的委托代理人印章和签字的。无授权委托书的；

3、投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4、投标人法定代表人或其委托代理人未准时投递的；

5、投标人递交的同一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价的；

6、未响应招标文件要求的或对供货期、质量、质保期未作承诺的；

7、投标人的投标报价高于最高限价的；

8、有关法律、法规规定的其他废标条件。

三、资格审查（若有一项不通过，则视为资格审查不通过，作无效标处理。）

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 营业执照需包含相关经营范围（复印件装订入投标文件内）。 |
| 2 | 授权委托书 | 法定代表人授权的委托代理人有合法、有效的委托书，同时委托书按相应要求签字及盖章。 |
| 3 | 无被限制投标承诺函 | 由法定代表人签署并加盖公章的承诺书（原件装订在标书内） |

四、综合评分部分

评分办法：

评标方法（满分100分，计算过程和结果四舍五入，精确到小数点后两位。）

| 评分标准 | 评分因素 |  |  | 所需提供材料 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分标准 | 实施方案 |  | 1、现场勘测并绘制图示并详细说明。 2、合理安排项目实施技术力量和人力资源。 3、保证供货时间、质量的方案和措施。 4、安装、调试、验收的方案和措施。 5、对本项目合理化建议及有效改进措施。 综合比较所有投标人提供的技术方案的先进性、合理性、全面性，设计先进、方案合理并符合甲方的实际需求, 优秀9-12分；良好5-8分；一般0-4分。 | 技术方案 | 12 |
|  | 技术性能参数 |  | 1、标“★”号的部分是实际需求参数及产品要求，有一项不满足的扣1 分，最多扣 25分。 | 标“★”号的部分提供生产商针对本项目所投产品技术参数真实性证明材料官网截图或产品彩页并盖章；不提供不得分。 | 25 |
|  | 售后服务及质保期 |  | 1、售后服务不全面的得1-2分，售后服务方案全面周到的得3-4分，除招标文件规定内容外无售后服务承诺的，该项不得分。 | 提供售后服务方案装订入投标文件，未提供售后服务方案的不得分。 | 4 |
|  | 本地化服务 |  | - 投标人注册登记地在铜陵的得2分。 - 投标人具有安防资信等级证书得2分。 | 提供营业执照和相关证书复印件加盖投标人公章装订入投标文件。 | 4 |
| 商务部分标准 | 商务报价 | 根据各投标人的最终有效投标报价，以满足招标文件要求且最终有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分55分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×55（四舍五入，精确到小数点后二位）。 |  | 以报价表中的金额为准。 | 55 |

项目需求清单

一、项目基本情况

铜冠建安公司现有建安和钢构生产基地区域土地在《铜陵市总体规划》（2016-2030年）中被调整为商业住宅性质用地，政府将收储并进行“招拍挂”出让。现有建安公司老基地内的建安公司总部、钢构公司、安装公司、电控设备厂、工程服务公司、第一建筑事业部、第二建筑事业部全部搬迁至本次新基地，计划在经规划审批的规划地块内（翠湖三路与黄山南路交叉口西南角），建设铜冠建安新基地厂房166206.98㎡及配套设施，新基地将分两个地块分别建设地块一（主要用于容纳搬迁的 建安公司总部及各公司行政办公、活动中心等）、地块二（主要为公司厂 房及附属设施）。由于总部和各个二级单位办公及厂房的集中搬迁，信息智能化均为新建项目，建设过程中在满足当前使用需求的前提下还需充分为考虑企业今后的发展。

二、技术服务要求

一标段（综合布线及网络）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工作区子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电话模块（含面板） | 1) 标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，TIA /EIA- 568-C.2 2)内部纯簧片结构，无短路、断路现象 3)32°斜打线，压穿刺破线皮可靠，并可防止电线拉脱 4)特有线缆保护盖可防止线缆脱落，也可防止灰尘侵入 5)IDC 材料：磷青铜 6)端口：6P4C 7)插头与插座插合次数：≥1000 次 8)导线端接次数：≥250 次 9)卡接导体线径：0.4mm~0.65mm 10) 工作环境温度：-10℃～+60℃ | 套 | 92 |
| 2 | 网络模块（含面板） | 1)端口带弹簧式防尘门，防止灰尘等异物侵入，防尘门呈半透明，防止误插 2)完善清晰的标识系统，自带标识纸和标识盖，标签盖带指扣方便拆卸 3)IDC：磷青铜 4)金针：磷青铜表面镀金 5)线缆保护盖：PC 材料 6)进线方式：180°进线 7)卡接导体规格：0.5mm～0.65mm，24AWG~22AWG 16) 打线方式：568A/568B 8)插头与插座插合次数：≥1000 次 9)导线端接次数：≥250 次 10)最高传输频率：250MHz 11) 工作环境温度：-10℃～+60℃ | 套 | 348 |
| 3 | 网络跳线 | 1.26AWG加粗线芯 2.严格按照六类标准生产 3.4对8芯双绞线紧密绞合抵御外界设备干扰，满足六类性能标准过福禄克测试。 4.RJ45网线接口设备全兼容，适合所有网络环境 | 根 | 348 |
| 4 | 电话跳线 | 1) 标准：YD/T 926.3，ISO/IEC11801，ANSI/TIA-568-C.2 2)原厂成型，100%测试，具有更高的可靠性和传输性能 3)导体: 多股绞合，软圆铜线 4)导体线规：24AWG 5)屏蔽方式: U/UTP 6) 插头：RJ11 7) 规格：1 对 8) 插拔次数：≥1000 次 9) 最高传输频率：16MHz 10) 工作环境温度：-10℃～+60℃ | 根 | 91 |
| 二、水平子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网线 | 国标CAT6非屏蔽网线（300米/箱）； 护套采用环保阻燃聚氯乙烯（PVC）材质；线缆采用高密度双绞结构。 • 支持千兆以太网信号传输。 • 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。 • PVC护套，耐磨、抗拉强度高。 • 阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。 • 均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。 • 符合RoHS 2.0 和Reach认证。 • 国缆检验中心测试报告。 | 箱 | 108 |
| 2 | 光纤 | 1)标准：YD/T1997.1 2)分离口设计，便于光缆的分离 3)光纤规格：G.657A1 4) 衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22 5)光纤芯数：2芯 6)加强件：钢丝 或 GFRP 或 KFRP 7)护套：LSZH，黑色 8)允许拉伸力：长期：60N，短期：100N 9) 允许压扁力：长期：100N/100mm，短期：500N/100mm 10)最小弯曲半径：动态：40H，静态：20H 11)敷设方式： FTTH 引入段 12)温度范围：贮藏运输时-10℃~+60℃，安装敷设时：-5℃~+40℃，运行时：-10℃~+60℃ | 米 | 2000 |
| 三、垂直子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网线 | 国标CAT6非屏蔽网线（300米/箱）； 护套采用环保阻燃聚氯乙烯（PVC）材质；线缆采用高密度双绞结构。 • 支持千兆以太网信号传输。 • 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。 • PVC护套，耐磨、抗拉强度高。 • 阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。 • 均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。 • 符合RoHS 2.0 和Reach认证。 • 国缆检验中心测试报告。 | 箱 | 1 |
| 2 | 光纤 | 室内单模12芯光缆 1) 标准：YD/T1258.4，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 2) 光纤类型：B1.3 3) 衰减＠20℃（dB/Km）：@1310≤0.8，@1550≤0.6 4)光纤芯数：12芯 5)紧包：LSZH，0.9mm 6)护套：LSZH 黄色 7)允许拉伸力：长期：130N，短期：440N 8) 允许压扁力：长期：200N/100mm，短期：1000N/100mm 9)最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D 10)使用场合：室内水平布线 11)敷设方式：桥架，导管 12) 温度范围：安装时：0℃～+50℃，运行时： 0℃～+50℃（水平） 13) 提供第三方检验报告 | 米 | 50 |
| 3 | 大对数 | 1)单根导体直流电阻：≤14.8Ω/100m 2)导体材料：软圆铜线，0.4mm±0.008mm 3)绝缘：HDPE 4)屏蔽方式：U/UTP 5)电缆对数：25P 6)护套材料：PVC 7) 电缆外径：9.0±0.5（25P），12.0±0.5（50P），16.5±0.5（100P） 8) 最小弯曲半径：10倍电缆外径 9) 温度范围：安装时 0℃～+50℃，运行时-20℃～+60℃ | 米 | 150 |
| 四、管理间子系统（弱电间） |  |  |  |  |
| 1 | 配线架 | 1.标准T568A和T568B线序； 2.外壳采用优质冷轧钢板（镀锌）制作，全钢板内外框结构，有效防止外部电磁 3.干扰，保证产品更高的机械强度和屏蔽性能； 4.金属化的配线架带有可靠的接地端； 5.打线柱外壳材料采用聚碳酸酯，阻燃性：PPO+PC注塑而成，符合国际标准； 6.芯针触点材料50u的镀金层，耐用性为1000次插拔； 7.IDC打线夹子为磷青铜材料，插拔插拔次数》300次，适用于22-26AWG线缆端接； 8.完善、清晰的标识管理系统，扣锁式卡接确保导线全部端接并防止滑动用于； 9.19英寸标准机柜，高度1u,端口24. | 套 | 15 |
| 2 | 光纤配线架 | 1)标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 2)安装方式：19″机架式安装 3)材料结构：金属框架，表面涂装静电喷塑，塑料组件 4)进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于 30mm 5)抽拉式设计，集熔接配线一体化的熔接配线配件 6)每盘端口数量：12 位 7)端口类型：ST 、FC、SC、LC 双工通用 8)材料：优质钢板 9)表面颜色：白色 10) 端口数量/高度：12 位/1U，24 位/2U，48 位/3U，72 位/4U，96 位/5U 11) 环境条件：工作温度：-5℃~+40℃，贮存温度：-25℃~55℃，相对湿度：≤85%（+30℃），大气 压力：70~106kPa | 套 | 4 |
| 3 | 机柜 | 19英寸标准网络机柜600*600*2000 厚度≥0.8mm、标配8位PDU电源 | 套 | 12 |
| 五、设备间子系统（网络机房） |  |  |  |  |
| 1 | 光纤配线架 | 1)标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 2)安装方式：19″机架式安装 3)材料结构：金属框架，表面涂装静电喷塑，塑料组件 4)进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于 30mm 5)抽拉式设计，集熔接配线一体化的熔接配线配件 6)每盘端口数量：12位，共4盘位 7)端口类型：ST 、FC、SC、LC 双工通用 8)材料：优质钢板 9)表面颜色：白色 10) 端口数量/高度：12 位/1U，24 位/2U，48 位/3U 11) 环境条件：工作温度：-5℃~+40℃，贮存温度：-25℃~55℃，相对湿度：≤85%（+30℃），大气 压力：70~106kPa | 套 | 4 |
| 2 | 光纤配线架 | 1) 标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 2)安装方式：19″机架式安装 3)材料结构：金属框架，表面涂装静电喷塑，塑料组件 4)进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于 30mm 5)抽拉式设计，集熔接配线一体化的熔接配线配件 6)每盘端口数量：12 位，共1盘位 7)端口类型：ST 、FC、SC、LC 双工通用 8)材料：优质钢板 9)表面颜色：白色 10) 端口数量/高度：12 位/1U，24 位/2U，48 位/3U，72 位/4U，96 位/5U 11) 环境条件：工作温度：-5℃~+40℃，贮存温度：-25℃~55℃，相对湿度：≤85%（+30℃），大气 | 套 | 4 |
| 3 | 110配线架 | 100对110配线架（满配） | 套 | 1 |
| 4 | 电话线 | 1)标准：YD/T 926.3，ISO/IEC11801，ANSI/TIA-568-C.2 2)原厂成型，100%测试，具有更高的可靠性和传输性能 3)导体: 多股绞合，软圆铜线 4)导体线规：24AWG 5)屏蔽方式: U/UTP 6)插头：RJ45-RJ11（6P）或RJ11-RJ11 7)规格：1 对或 2 对 8)插拔次数：≥1000 次 9)最高传输频率：16MHz 10)工作环境温度：-10℃～+60℃ | 米 | 6700 |
| 5 | 网络跳线 | 1)标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2)原厂成型，100%测试，具有更高的可靠性和传输性能 3)多种颜色，3米长度可选 4)导体: 多股绞合，软圆铜线 5)导体线规：24AWG 6)屏蔽方式: U/UTP 7)护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm 8)插头: RJ45，8P8C 9)插头护套： PVC 10)塑胶壳：透明聚碳酸酯 11)簧片材料：铜表面镀金 12) 插拔次数：≥1000 次 13) 最高传输频率：250MHz 14) 工作环境温度：-10℃～+60℃ 15)符合 TIA-EIA-568-C.2-2009 标准的单体性能要求并提供第三方检验报告 | 根 | 796 |
| 6 | 光纤跳线 | LC-LC高密度光纤跳线 1)标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 2)2mm细护套，支持超高密度应用环境下的连接 3)带推拉杆，提高了高密度应用环境下的安装和维护的便捷性 4)LC 双工连接器，支持现场快速翻转极性 5)依据标准出厂前 100%光学测试，性能优于国内和国际标准 6)高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 7)重复性，互换性，光学特性稳定 8)插入损耗（含重复性）：≤0.3dB 9)回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM） 10) 重复性≥1000 次 11) 工作温度：-20℃~+60℃ 12) 提供第三方光链路检验报告 | 根 | 120 |
| 六、主干线路配套 |  |  |  |  |
| 1 | 12芯室外光纤 | 室外松套管层绞式轻铠（钢带）光缆 GYTS 1) 标准：YD/T901，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 2) 全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能 3) 光纤规格：B1.3，A1b（OM1），A1a.1（OM2），A1a.2（OM3），A1a.3（OM4） 4) 衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22/＠850≤3.0，＠1300≤1.0 5) 光纤芯数：12芯 6)加强件: 磷化圆钢丝 7)护套：钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色 8)允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N 9) 允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm 10)最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D 11)敷设方式：管道、非自承式架空 12) 温度范围：贮运时-40℃～+60℃，安装敷设时：＞-15℃ 13)提供第三方检验报告 | 米 | 800 |
| 2 | 24芯室外光纤 | 室外松套管层绞式轻铠（钢带）光缆 GYTS 1) 标准：YD/T901，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 2) 全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能 3) 光纤规格：B1.3，A1b（OM1），A1a.1（OM2），A1a.2（OM3），A1a.3（OM4） 4) 衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22/＠850≤3.0，＠1300≤1.0 5) 光纤芯数：24芯 6)加强件: 磷化圆钢丝 7)护套：钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色 8)允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N 9) 允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm 10)最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D 11)敷设方式：管道、非自承式架空 12) 温度范围：贮运时-40℃～+60℃，安装敷设时：＞-15℃ 13)提供第三方检验报告 | 米 | 2000 |
| 3 | 48芯室外光纤 | 室外松套管层绞式轻铠（钢带）光缆 GYTS 1) 标准：YD/T901，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 2) 全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能 3) 光纤规格：B1.3，A1b（OM1），A1a.1（OM2），A1a.2（OM3），A1a.3（OM4） 4) 衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22/＠850≤3.0，＠1300≤1.0 5) 光纤芯数：48芯 6)加强件: 磷化圆钢丝 7)护套：钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色 8)允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N 9) 允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm 10)最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D 11)敷设方式：管道、非自承式架空 12) 温度范围：贮运时-40℃～+60℃，安装敷设时：＞-15℃ 13)提供第三方检验报告 | 米 | 360 |
| 4 | 室外光交箱 | 288芯室外FC光交箱(ODF满配） | 套 | 2 |
| 5 | 室外光交箱 | 96芯室外FC光交箱（ODF满配） | 套 | 5 |
| 七、网络中心机房 |  |  |  |  |
| 1 | 静电地板 | 600*600*35防静电低地板（10米*8.2米）地脚高度≥20CM | 平米 | 82 |
| 2 | 吸音吊顶 | 600*600*1.0吸音吊顶 | 平米 | 82 |
| 3 | 设备机柜 | 19英寸标准网络机柜800*1000*2000 厚度≥0.8mm，标配8位PDU电源 | 套 | 3 |
| 4 | 格栅灯 | 600*600LED格栅灯 | 套 | 6 |
| 5 | 配电柜 | 配套380V机房进电空开、12路220V远程空开电源配套辅材等。 | 套 | 1 |
| 6 | 动环系统主机 | ★（1）可实现999个机房的机房动力环境监控主机集中管理； ★（2）主机可内置充电电池：12VDC，3000mAh,市电停电断电或UPS异常停电会自动切换到电池供电，主机仍可继续工作2小时以上； ★（3）主机自带多路串口RS232和RS485接口，无需外接转换器,主机自带RJ45网口； ★（4）主机集成短信报警模块，并可设定每天上报一次机房环境监控状况，如发生报警，系统同时可手机短信、电话、电子邮件、手机APP、微信报警、WEB、客户端软件、本地声光报警； （5）天线接口：标准SMA阴头天线接口，特性阻抗50欧； （6）主控制器CPU：采用32位ARM处理器； （7）频段：GSM900/1800MHz双频； （8）电源：12VDC，2A； （9）功耗： 12VDC供电，待机平均电流小于200mA，通信时平均电流小于500mA； （10）工作环境温度：-30到+80度，存储环境温度：-45到+90度； （11）工作环境湿度：< 95%RH； | 套 | 1 |
| 7 | 温湿度传感器 | 采用RS485组网式LCD显示温湿度传感器，可以实时显示温湿度数值，并可以设定温湿度上下限报警阈值，能将采集的数据上传到监控系统平台； 工作电压：5-12VDC； 工作电流：20mA； 温度：采集范围-40---100度，精度正负0.4度,分辨率0.01度； 湿度：采集范围0---100%RH，精度正负3%RH，分辨率0.01%RH； | 套 | 1 |
| 8 | 漏水传感器 | 漏水水浸检测由漏水传感器和漏水检测线组成，漏水检测线和漏水传感器连接，漏水传感器另一头和主机连接，插拔式，主机集中供电，接线方便； 工作电压:5-12VDC； 工作电流15mA； 主机集中供电； 驱动长度：大于200米； 误报率＜100ppm； | 套 | 1 |
| 9 | 烟雾传感器 | 烟雾传感器和主机直接连接，插拔式，主机集中供电，接线方便，一旦检测到烟雾系统平台会报警； 工作电压:12VDC； 平均工作电流30mA； 主机集中供电； 误报率＜100ppm； | 套 | 1 |
| 10 | UPS监控模块（含接口软件模块） | ★通过与UPS通讯采集，实时监测UPS的运行参数，并将采集的数据上传到监控系统平台，可监测UPS输入电压，输出电压，输出电流负载百分比，UPS温度、频率、电池电压等； 工作电压:12VDC； 工作电流15mA； 主机集中供电； 与UPS接口：RS232或者RS485； | 套 | 1 |
| 11 | 普通空调监控（含接口软件模块） | 对于普通红外遥控空调：主机直接通过红外遥控器控制空调来电自启动，温度超温也要能自启动空调，红外发射探头要可以360度旋转。 | 套 | 1 |
| 12 | 环控平台软件 | ★（1）服务器电脑软件可支持3D机房图导入，各个报警信息标识要能在3D图中移动摆放； ★（2）管理平台软件可实现999个机房的机房动力环境监控主机集中管理，并能详细区分每个机房数据； ★（3）应支持C/S，B/S两种架构，WEB网页访问要能实现二级权限管理，要能实现手机、电脑、iPad均可远程访问； （4）要能显示实时温湿度曲线历史曲线，方便分析机房环境温湿度变化情况； ★（5）如检测到报警，可播放报警音乐，报警音乐可自定义； ★（6）平台软件可调用门禁、视频监控软件； ★（7）能实现短信，电话，电子邮件，声光，手机微信报警方式； | 套 | 1 |
| 13 | 不间断电源主机 | 1、纯在线式6KVA，实际功率6KW. 2、220V输入，220V输出，纯在线式，带液晶中英文显示操作面板。 3、输入电压范围220VAC±25%,频率范围50/60Hz±10%；输出电压：220VAC±1%。 4、冗余并机模式：可进行8台并机，按UPS大小自动分配负载量；并采用IGBT技术。 5、逆变器效率93%以上，输入输出功率均大于0.8。 6、带输出隔离变压器，保证负载和公用电网全隔离。 7、智能调速风扇，低噪音节能环保。 8、逆变过载能力：125%负载30分钟，150%负载1分钟，大于150%负载300ms。 9、噪声48-65DB，MTBF≥30万小时。 ★10、含RS232、RS485、SNMP等多种智能通讯接口，能实现UPS的远程监控及手机短信报警功能。 11、主机为双CPU控制智能双变换在线设计，带智能电池管理功能，有效延长电池寿命。 12、充电电流6～30A可调。 13、UPS主机电池电压灵活变动，标称单组电池电压192V， ★14、为了保证系统兼容性和便利的售后维护，蓄电池与UPS主机为同一品牌。 | 台 | 1 |
| 14 | 电池 | 1、铅酸免维护电池，12V，标称容量≥100AH。 2、10年以上设计使用寿命，阻燃电槽；循环使用寿命:深度放电时不小于600次；20摄氏度自放电率每月小于3%；正常使用下无电解液漏出，无膨胀及破裂，放电电压平稳；3年质保，负责现场更换；电池外壳阻燃（电池外壳材料达到中华人民共和国国家标准GB/T2408：2008检测标准中的V0级）。电池特性要求达到以下标准： 3、容量（25度）：20小时率：≥100AH； 4、不同温度下放电容量（20小时率）：40度≥103%；25度≥100%；0度≥86%；零下15度≥66%； 5、自放电后剩余容量（25度）：3个月后≥92%；6个月后≥83%；12个月后≥65%； | 节 | 16 |
| 15 | 机房空调 | 单冷5匹变频空调 电压/频率380V/50Hz 制冷功率4800W 适用面积60-80㎡ | 台 | 1 |
| 八、其他配套 |  |  |  |  |
| 1 | 桥架 | 200*100金属桥架含配套配件 | 米 | 860 |
| 2 | 桥架 | 300*100金属桥架含配套配件 | 米 | 120 |
| 3 | PVC管 | 20PVC管配套直接、弯头等 | 米 | 8640 |
| 4 | 施工及辅材 | 桥架安装施工、线路敷设安装施工、网络配线施工、室外光交箱底座安装、网络机柜安装、光纤熔接、光纤配件（机架式光纤盒、法兰）配套六类水晶头、86底盒、扎带、电工胶布、PVC线管直接、弯头等。 | 批 | 1 |
| 九、网络设备（有线、无线、安全） |  |  |  |  |
| 1 | 下一代防火墙 | 1、★千兆电接口≥8，千兆光接口≥2，万兆光接口≥2，接口扩展槽≥1 2、★CPU核数≥4,硬盘容量≥4G 防火墙UDP吞吐量 64字节小包≥ 0.9Gbps 1518字节大包≥ 6Gbps 3、每秒四层新建不少于5.5万/秒、并发会话数≥150万 在开启IPS、AV、应用识别及行为管理的情况下，整机HTTP有效吞吐≥2.4G、在开启IPS、AV、应用识别及行为管理的情况下，每秒四层新建≥0.6万/秒 4、支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的防火墙访问控制策略，提供相关界面截图 5、支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的会话控制策略，包括总连接数控制、每秒总新建连接数控制、每IP总连接数控制、每IP新建连接数控制。提供相关界面截图 支持策略预编译技术，在大量防火墙访问控制策略情况下整机性能不受影响。提供相关界面截图。 6、★支持并开通网络入侵检测及防御功能，入侵防御事件库事件数量不少于3000条，可基于IP地址、网段、用户、时间、VLAN、协议类型等条件设定入侵防御模块的检测事件及响应方式。提供相关界面截图。 7、支持对服务器、客户端进行的口令暴力破解的攻击防护；提供相关界面截图 8、支持高、中、低三种密码检查强度，提供相关界面截图 9、支持对常见应用（如HTTP、Telnet、FTP、SMTP、POP3等）进行弱口令检查，并上报安全事件，提供相关界面截图 10、★支持WEB防护功能，支持对100个站点制订Web应用防护策略；提供相关界面截图 11、★支持自定义WEB安全防护事件，可以对请求参数、各个头域、内容关键字、文件类型等进行灵活组合生成策略。提供相关界面截图 12、★支持并开通基于DPI和DFI技术的应用特征识别及行为控制，应用识别的种类不少于1000种 13、★支持静态路由、动态路由（RIP、OSPF、BGP4），提供相关界面截图。 14、★支持基于入接口、源地址、目标地址、服务端口、应用类型的策略路由。提供相关界面截图。 15、★支持并开通链路负载均衡，提供轮询、加权轮询、哈希等多种负载均衡算法，提供相关界面截图。 16、★支持并开通IPSec VPN和L2TP VPN，投标产品实配IPSec VPN隧道数量不少于600条 17、★支持基于流量的TOP100用户和TOP100应用的流量曲线图，流量曲线图的统计周期包括小时、天、7天和30天。提供相关界面截图 支持基于并发会话数量的TOP100用户和TOP100应用的并发数量曲线图，并发数量曲线图的统计周期包括小时、天、7天和30天。提供相关界面截图 | 台 | 1 |
| 2 | 安全运维管理一体机（堡垒机） | 采用X86多核硬件平台和安全操作系统，配置CPU主频≥3GHz、内存≥16G DDR4内存，支持PCI-E接口扩展槽位，内置M.2 500G+HDD 1TB硬盘，双口千兆网卡，支持液晶屏显示：可显示接口IP，以及CPU、内存、硬盘的使用率等；资产管理数量≥400台；具备身份验证、授权控制、账号管理、安全审计四大功能。 | 台 | 1 |
| 3 | 核心网关 | 1、★端口：6*1000Mbps 电口、2*10000Mbps SFP+光口、2个USB3.0接口、1个HDMI接口，提供产品实拍图片及官网链接证明； 2、★设备含LED触控屏幕一块，可实时显示上下行流量、设备连接情况、负载状态、告警状态信息。提供产品实拍图片及官网链接证明； 3、★可管理终端数量≥1500个 4、支持防雷抗浪涌≥4kV 5、支持智能流控：只需要选择流控场景并设置广域网带宽,设备依据带宽使用状况，实时优化带宽资源，保证关键应用，同时提升带宽利用率；另外，支持手动流控模式，支持客户个性化定制特定流控策略。 6、支持行为管理：支持基于时间和分组的PC及移动APP应用管理策略，支持域名黑白名单，URL跳转、URL关键字及参数替换。支持网络共享控制，如二级路由；支持行为管理日志查看，包含URL日志，IM软件上下线记录，终端上下线记录 7、★为满足企业生产办公需要，产品支持钉钉认证和企业微信认证，提供产品功能页面截图； 8、网络安全：支持全局连接数限制，并可基于时间、IP单独设置、支持防御ARP攻击，提高内网安全性。支持DDOS防御和流量攻击防御，支持内外网禁Ping，禁止内网客户端Tracert。 9、★支持SD-WAN组网，多台无线控制器可以通过加入到同一SD-WAN工作组中，组成虚拟专网，可配置对等网络、星型网络和树形网络。提供官方彩页或产品功能截图。 10、★支持微信小程序、APP、云统一管理配置，提供产品功能页面截图； 11、★线路分流：可依据来源IP、目的IP、来源端口、目的端口、应用协议、域名进行线路分配或依据上网用户数量自动分配走向；端口分流支持线路绑定功能； 12、★支持虚拟化，支持部署虚拟机和Docker，提供产品功能页面截图； 13、★支持云端网络拓扑显示，提供产品功能页面截图； 14、★支持设备配置云端自动备份，提供产品功能页面截图； | 台 | 2 |
| 4 | 无线控制器 | 1、自动发现网络中无线设备AP，通过无线控制器对网络进行统一管理； 2、支持无缝漫游、支持针对AP进行升级、重启、恢复出厂； 3、支持射频定时关闭，AP定时重启、支持查看AP的在线/离线状态； 4、支持无线黑白名单、支持设置AP 隔离，SSID隔离； 5、此次项目包含有不少于512个AP授权； | 套 | 1 |
| 5 | 上网行为管理 | 1、一键智能流控：只需要选择流控场景并设置广域网带宽,设备依据带宽使用状况，实时优化带宽资源，保证关键应用，同时提升带宽利用率； 2、支持手动流控模式，支持客户个性化定制特定流控策略。 3、流控模块：可精确识别≥2500多种应用协议，对各种应用协议指定优先级和线路走向，数据库支持实时在线更新，实现基于应用协议的精准流控，支持基于源IP、端口、域名、时间进行线路进行时间段的流量控制。支持基于时间和分组的PC及移动APP应用管理策略，支持域名黑白名单，URL跳转、URL关键字及参数替换。支持网络共享控制，如二级路由、支持行为管理日志查看，包含URL日志，IM软件上下线记录，终端上下线记录 | 套 | 1 |
| 6 | 网管平台 | 1.资源管理：系统需要支持交换机、WLAN、路由器、防火墙设备的统一监控管理； 2.系统支持以拓扑图的方式直观显示被管网元及其之间的连接关系和状态，用户可以通过浏览拓扑视图把握全网设备的层次结构和运行状态； 3.系统支持告警信息中包含与故障关联的信息； 4.系统支持对网络的关键性能指标进行监控，并对采集到的性能数据进行统计，方便用户对网络性能进行管理，支持通过设置不同的性能阈值，生成4级不同级别的告警：紧急、重要、次要、提示； 5.系统支持区域内用户的网络使用质量分析能力，并以区域维度进行信息汇聚在拓扑上呈现； 6.系统提供基于移动运维APP，实现WLAN网络的移动化管理，支持区域维度的无线网络质量监控和一键式故障诊断； 9.网络质量监控：系统支持基于真实流的IP网络实时监测能力，监测结果可实时在拓扑上显示，投标方需要提供截图证明； | 套 | 1 |
| 7 | 核心交换机 | 1、★整机独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽≥3个，系统电源槽位≥2个； 2、★为提高机房空间利用率，节约空间成本，要求采用紧凑型机框设计，设备高度<=4U，提供官网截图作为证明。 3、★交换容量≥40Tbps，包转发性能≥14000Mpps，提供官网截图及链接作为证明。 4、★设备防雷不低于6KV，提供官网截图及链接作为证明 5、为实现网络资源按需分配，要求所投交换机支持虚拟化功能，需提供虚拟化网络操作系统著作权证书复印件； 6、★为了提高设备可靠性，要求设备主控板支持1+1冗余备份，电源支持N+M冗余备份、风扇支持1+1冗余备份，各组件支持热插拔，支持热补丁功能，可在线进行补丁升级。提供官网截图作为证明，； 7、★为了方便管理，要求设备支持Console/SSH2.0/AUXModem/Telnet命令行配置，支持SNMPV1/V2c/V3，支持Xmodem、FTP、TFTP文件上下载管理，支持RMON，支持NTP时钟，支持故障后报警和自恢复，支持sFlow。提供官网截图作为证明，； 8、★为了保证业务可扩展性，要求设备支持静态路由、RIP、OSPF、VRRP，支持等价路、策略路由、GRE隧道。提供官网截图及链接作为证明； 9、支持CPU安全保护策略，可实现ARP、DHCP、ICMP、IP扫描、DHCPv6、ND等各种攻击的自动防御； 10、提供工信部进网许可证； 配置要求： 1、每台配置主控引擎≥2个、电源≥2个、千兆光接口≥24个、千兆电接口≥24个、SFP+万兆光接口≥4个，所有网络接口为业务板接口，非主控引擎板接口； | 台 | 1 |
| 8 | 汇聚交换机 | 1、固化千兆电接口≥24个，1G/10GSFP+光口≥4个； 2、交换容量≥6.72Tbps，包转发率≥228Mpps； 3、支持IPv4/IPv6 静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2 、OSPFv3、BGP、ISIS； 4、设备支持虚拟化技术，将多台设备虚拟成一台，需提供虚拟化网络操作系统著作权证书复印件证明； 5、为保证设备稳定运行，设备支持防雷≥10KV； 6、采用轴流变速风扇设计，支持风扇调速及风扇故障告警功能； 7、★设备支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供厂商官网截图及链接证明； 8、具有基础网络保护技术，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 9、★考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 配置要求： 1、每台配置双交流电源； | 台 | 3 |
| 9 | POE交换机 | 1. 支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个; 2. 支持PoE供电口≥24个，整机POE输出功率≥370W,单口最大输出功率≥30W 3. 交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps 4. 支持MAC地址容量≥8K； 5. ★为了方便设备的运维，支持通过APP进行远程管理PoE，支持远程重启PoE端口，提供功能截图，。 6. 支持生成树STP/RSTP;提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 7. 支持静态链路聚合 8. 支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像 9. 支持支持DHCPSnooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患 10. 支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN 11. 支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 12. ★支持防雷等级≥6KV 13. ★为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台 ； 14. 考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 15. ★要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件及手机APP实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台，提供功能截图 ； 16. ★要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送 ； 17. ★提供电信设备进网许可证证书复印件； 18. ★提供国家强制认证CCC认证书复印件； 19. ★工作温度范围-0ºC~50ºC，提供官网截图及链接证明。 | 台 | 16 |
| 10 | 接入交换机 | 1. 支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个; 2. 交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps 3. 支持MAC地址容量≥8K； 4. 支持生成树STP/RSTP;提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5. 支持静态链路聚合 6. 支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像 7. 支持DHCPSnooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患 8. 支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN 9. 支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 10. 支持防雷等级≥6KV 11. 为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台； 12. 考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 13. ★要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，提供截图； 15. ★提供电信设备进网许可证证书复印件； | 台 | 17 |
| 11 | 墙面式AP | 1、业务端口：后置1个10/100/1000Mbps 以太网口 前置1个10/100/1000Mbps 以太网口 2、天线：内置全向天线 3、供电方式：POE：IEEE 802.3af/at 4、协议标准：IEEE802.11a/b/g/n/ac 5、无线速率≥1167Mbps 6、★支持SSID VLAN属性，最大划分SSID数≥16个提供产品功能页面截图。 7、支持访客模式 8、★为满足企业生产办公需要，产品支持钉钉认证和企业微信认证，提供产品功能页面截图及官网证明链接 9、★为考虑实施、交付、设备兼容性等问题采用与无线控制器统一品牌； 10、支持微信小程序、APP、云、统一管理配置。 11、★客户端数量达量自动隐藏SSID，保证ap不超载。 12、★网关检测，网关失联后自动关闭射频。 | 台 | 200 |
| 12 | 普通吸顶AP | 1、业务端口：2个10/100/1000Mbps 以太网口 2、天线：内置全向天线 3、供电方式：POE：IEEE 802.3af/at 4、整机功耗≥13 W 5、协议标准：IEEE802.11a/b/g/n/ac 6、无线速率≥1167Mbps 7、★支持SSID VLAN属性，最大划分SSID数≥16个 8、★支持访客模式 9、★为满足企业生产办公需要，产品支持钉钉认证和企业微信认证，提供产品功能页面截图及官网证明链接 10、为考虑实施、交付、设备兼容性等问题采用与无线控制器统一品牌； 11、★支持微信小程序、APP、云、统一管理配置。 12、★客户端数量达量自动隐藏SSID，保证ap不超载。 13、★网关检测，网关失联后自动关闭射频。 | 台 | 22 |
| 13 | 高密AP | 1、业务端口：1个10/100/1000Mbps 以太网口 2、天线：内置全向天线 3、整机功耗≥12 W 4、协议标准：IEEE802.11aX 5、无线速率≥1774Mbps 6、★支持SSID VLAN属性，最大划分SSID数≥8个 7、支持访客模式 8、★为满足企业生产办公需要，产品支持钉钉认证和企业微信认证，提供产品功能页面截图及官网证明链接 9、★为考虑实施、交付、设备兼容性等问题采用与无线控制器统一品牌； 11、支持微信小程序、APP、云、统一管理配置。 12、★客户端数量达量自动隐藏SSID，保证ap不超载。 13、★网关检测，网关失联后自动关闭射频。 | 台 | 12 |
| 14 | 服务器 | 1、机架式服务器： 2U机架式服务器 2、CPU：频率≥2.4GHz，核心≥8C，支持2颗处理器； 3、内存容量配置：≥32GB DDR4 RDIMM 2933内存，16个内存插槽，最大支持2TB内存； 4.硬盘：配置2块480G 企业级SSD和2块2T SATA企业级硬盘，最大支持8个3.5热插拔硬盘； 5.RAID功能：支持 0/1/10/5/50 RAID 6.网卡：配置≥2个千兆以太网控制器，1个独享的管理端口， 7.配件：免工具滑动导轨套件。 8.电源：电源输出功率≥550W电源，1+1冗余电源，支持240V高压直流。 9.I/O扩展：最大支持≥6个PCIe 3.0插槽，配置前置USB口用以连接手机管理服务器 10.服务:原厂3年标准保修 | 台 | 1 |
| 15 | KVM主机 | 集键盘/鼠标/液晶显示功能/切换器为一体液晶显示控制平台称为四合一控制平台（8口） ★前置USB接口 ★带IP远程管理模块 1U 高度、全钢结构，可以安装在标准19英寸的机架上 19 英寸液晶显示屏，高亮度、高清晰、高分辨率显示 超薄 99 键键盘 标准 USB 鼠标触摸板 导轨带自动锁定装置 LCD 液晶显示屏调节功能 | 套 | 1 |
| 16 | 光模块（万兆） | 原装10000M 多模（850nm）光模块 | 个 | 8 |
| 17 | 光模块（千兆） | 原装1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），20km | 个 | 80 |
| 18 | 辅材 | 设备安装、调试、维保、培训 | 套 | 1 |

二标段（视频监控及广播）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海螺型摄像头 | 具有200万像素 CMOS传感器。 最大分辨率1920x1080。 红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标。 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。最大亮度鉴别等级不小于11级 信噪比不小于55dB。 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 不低于IP66防尘防水等级。 （为保证兼容性，需和平台管理服务器，视频网络存储服务器同一品牌） | 台 | 56 |
| 2 | 筒型摄像机 | 具有200万像素 CMOS传感器 最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx 内置暖白光补光灯 补光距离不小于60米 动态范围不小于106dB 信噪比不小于62dB 需支持IP67防尘防水 （为保证兼容性，需和平台管理服务器，视频网络存储服务器同一品牌） | 台 | 56 |
| 3 | 球形摄像机 | 视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达150米；支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux。 （为保证兼容性，需和平台管理服务器，视频网络存储服务器同一品牌） | 台 | 12 |
| 4 | 监控立杆 | 3.5米不锈钢（厚度1.5），含地笼和防雷接地，含立杆不锈钢箱子 | 根 | 20 |
| 5 | 平台管理服务器 | 1、自带240G的SSD,单电源，64位多核处理器，48GB缓存，2个千兆网口，1个管理网口，单电源，2个USB 3.0接口,自带1块SATA盘，设备仅支持最大15块数据盘安装位置； 2、★产品具有16个硬盘插槽，≥3个千兆网口，≥1个千兆管理网口，64位多核处理器，≥48GB内存，内置SSD固态硬盘； 3、★当样机内的磁盘发生非物理性损坏导致的读写中断等异常时，样机可自动判断磁盘损坏程度，可通过磁盘冷启动恢复，业务不中断 4、★支持直接向中心存储上传文件，支持并发10路文件上传中心存储，单路带宽可设。单路的上传带宽可设，最大支持配置30000条上传任务。 5、样机不同的网络接口可实现局域网或互联网不同地址的访问 6、★自动提取本地录像中不同时间段出现的人员目标、车辆目标，并将多个目标叠加到同一 背景中进行播放，支持对目标叠加时间信息，可显示每个目标经过的轨迹，选中任一目标可弹窗播放该目标关联录像，可实现合并下载 7、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12TB/14TB/15TB/16TB/18TB/20TBSATA/SAS磁盘，支持硬盘交错/分时启动功能，并支持热插拔操作流转发能力，32条/秒事件并发能力，32个客户端并发访问 8、以上标★项设备需要提供检测报告复印件加盖投标人公章 | 台 | 1 |
| 6 | 视频网络存储服务器 | 1.服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，配置≥2个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。 2. 可接入硬盘≥16块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展 3. ★支持视频矫正功能，可将接入的鱼眼摄像机、双目摄像机和全景自拼接摄像机（鹰眼摄像机）、智能相机（深眸智能摄像机）、热成像摄像机的图像以多画面分割方式显示并进行调整；支持画中画通道视频显示和存储 4. ★可通过IE浏览器对一台、多台设备或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设 5．；★设备可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度 6. 设备均应具有权限管理、运行日志功能设备应设置操作口令，宜有防篡改、防非法复制、数据（图像、音视频等）加密、等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像（图像、视音频、结构化数据、索引数据等）应加保护，不被删除和覆盖 7、★设备可每5秒对视频流进行一次丢帧检测，当检测到丢帧时，可发出报警，并生成报警日志，当开启智能录像时，设备可根据前端接入路数、存储周期、码率等参数，自动选择N+M冗余级别较高的数据保护方式。 8、以上标★项设备需要提供检测报告复印件加盖投标人公章 | 台 | 2 |
| 7 | 监控核心交换机 | 1.固化10/100/1000M自适应电口≥24，固化1G/10G SFP+光接口≥8个，在满足上述接口的同时另外提供业务扩展槽数≥2个； 2.支持可拔插双模块化电源，支持电源1+1冗余； 3. ★支持在64Bytes-1518Bytes下线速转发，投标时提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明加盖投标人公章； 4. ★要求所投设备MAC地址≥196K，路由表项≥64K，投标时提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明加盖投标人公章； 5.交换容量≥7.92Tbps，包转发率≥600Mpps； 6.整机采用节能设计，满负荷时功耗≤60W； 7.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+； 8.支持IGMP v1/v2/v3，IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，PIM for IPv6； 9.支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； | 台 | 1 |
| 8 | 监控汇聚交换机 | 1、固化千兆电接口≥24个，1G/10GSFP+光口≥4个； 2、交换容量≥6.72Tbps，包转发率≥228Mpps； 3、支持IPv4/IPv6 静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2 、OSPFv3、BGP、ISIS； 4、设备支持虚拟化技术，将多台设备虚拟成一台，需提供虚拟化网络操作系统著作权证书复印件证明； 5、为保证设备稳定运行，设备支持防雷≥10KV； 6、采用轴流变速风扇设计，支持风扇调速及风扇故障告警功能； 7、★设备支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供厂商官网截图及链接证明并加盖投标人公章； 8、具有基础网络保护技术，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； （为保证兼容性，需和核心交换机同一品牌） | 台 | 3 |
| 9 | POE交换机 | 1、整机固化千兆电接口数≥8个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥10个，且实配支持POE+的端口≥8个，整机POE功率≥120W； 2、交换容量≥20Gbps，包转发率≥14.8Mpps； 3、★为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的防雷等级≥6KV，提供截图及链接证明； 4、★为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备端口缓存≥1.5M，提供官网截图及链接证明； 5、★提供国家强制性产品认证证书复印件。 （为保证兼容性，需和核心交换机同一品牌） | 台 | 24 |
| 10 | 企业级硬盘 | 6T | 块 | 30 |
| 11 | 万兆光模块 | （为保证兼容性，需和核心交换机同一品牌） | 个 | 6 |
| 12 | 千兆光模块 | 千兆单模光模块（为保证兼容性，需和核心交换机同一品牌） | 个 | 48 |
| 13 | 大屏搬迁费 | 12块55寸拼接屏从现办公楼搬到新基地办公楼，包括撤除、运输、安装和调试，此过程中产生一切风险由搬迁单位自行承担。此费用不包括新基地大屏的供电。 | 块 | 12 |
| 14 | 网线 | 国标CAT6网线 | 米 | 9900 |
| 15 | 人工及辅材 | 室外机箱、监控支架，电源插座，设备的安装、调试、培训等，水晶头、理线架、胶布、扎带等 | 批 | 1 |

| 序号 | 品名 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP网络触摸屏服务器（17寸） | 1、设备采用不小于 17 英寸全高清液晶显示屏幕，内置 5线工业加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控。 2、设备标配不少手 6路网络智能编程万能插座电源管理器，220V 电源输出，给外部设备供电， 现定时电源管理功能：每路对应- 一个手动打开或关闭电源的按钮，可在后期依据情况临时强制打开 或关闭电源，灵活方便，且每路电源对应一路电源状态显示灯，工作状态一目了然。 3、设备标配不少于8路立体声音频及3路话简采集输入接口，并且每路音频及话筒都设有单独的调 节旋钮，可独立调节每路的输入音频灵敏度；产品内置网络编码模块，可将前者采集过来的模拟音频转为数字IP信号传输到网络设各中进行广播或音乐播放。 4、设备设有独立的高音、低音、总音量及默音调节旋钮，便于对输入音频进行个性化调节，具备默 音功能。 5、产品具有备份功能，增加备用工控机可实现服务器软件数据共享，实时检测主用工控机的工作状 1态，并实现故障自动主备切换，可完整替代主用工控机的管理控制功能。 ★以上1-5条参数需提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 台 | 1 |
| 2 | IP广播系统软件 | 功能特点: 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.广播系统管理和控制软件、安装于网络广播控制中心或计算机，是广播系统数据交换、系统运行和功能操作的综合管理平台。 3.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持CS架构，可实现终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 4.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 5.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 7.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放等。 8.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 9.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 10.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 11.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 12.通过登陆广播系统客户端可对终端进行5段均衡器调节：可对终端进行80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz频点的±12dB调节，使得终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效。 13.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过分控客户端均可轻松设置分区。 14.支持终端呼叫优先级设置，具体100级优先级，可自由设置临时任务优先级。 15、系统可以同时向各个网络节点传送多路音频，可以外接传统音源信号与文件音源相结合的形式进行传输，即每路音频所占用带宽不大于100KBPS，软件支持WINDOWS支持的所有音频格式（MP3、WAV等）。 16、客户端分控软件利用IP网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，实现远程管理。主要完成音频实时采播、节目资源管理和定时编排播放功能，通过授权在分控软件上可以直接对服务器的广播定时任务进行编辑、修改。将话筒接入工作站分控电脑声卡，可以实时采集压缩后广播到各数字音频终端，不需广播主控室人工干预；远程管理服务器的节目库，可以将制作的音频节目上传，远程添加删除文件。 17.能实现断网定时播放定时任务功能，同时能将IP网络定时任务文件定时更新到各IP终端机本地自带的SD卡中，确保IP终端本地的定时任务及时更新。 18.支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。 19.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯亮、绿灯灭时间0.1S-10S。支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。 20.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持11级语速、语调调整，支持多种男声、女声设置，支持播放音量调节（需配置定制版服务器）。 21.支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 22.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情，为系统管理带来方便。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 23.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。 24.支持电子地图功能，载入对应区域电子地图至软件，在地图对应区域添加对应终端，可以实时查看终端位置和状态。 25.系统软件支持Windows2000、WINDOWS2003、Windows XP、Windows7等多个系统平台。 26.服务器软件支持第三方平台嵌入式开发，提供IP对接协议，实现与大系统、大平台的系统整合。 | 套 | 1 |
| 3 | IP数字音频采集器 | 功能特点: 1、采用机架式设计，自带4.3英寸电容触摸屏控制。人性化操作界面，显示清晰，触感灵敏。无操作时进入休眠、低功耗省电状态。 2、自带不少于4路电源管理，每路电源可通过按钮实现定时或手动独立打开与关闭，每路电源最大输出功率可达2000W，总功率为4000W。 3、★设有不少于4路MIC与4路AUX音频输入，输入接口可根据用户实际应用环境灵活选择，每路音量可独立控制，独立信号指示灯显示工作状态，并设有默音调切旋钮。（提供设备前后面板高清大图，并标注不小于4.3寸触控屏、4路MIC与4路AUX音频输入、4路音量独立调节、指标灯状态显示与默音调节旋钮，加盖投标人公章） 4、应用人性化播放模式设计，可选择任何音源播放给任何区域，并设有高、中、低3种音质效果选择，实现了CD级音质效果传送给每个区域。 5、IP语音编码终端设有自定义区域或选号播放模式，使用户及时有效的把相关音源播到所指定的区域。 6、IP语音编码终端采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于1s。 7、IP语音编码终端标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网。 8、设备标配不少于1路USB接口，可直接用于读取或写入产品IP地址。 9、 IP语音编码终端可支持局域网与广域网的远程升级，便于有效服务好客户。 10、设备具有一种智能终端节点单元的检测监测与报警提示装置的功能。 | 台 | 1 |
| 4 | IP网络功放250W | 功能特点： 1、采用1U标准机箱设计，黑色铝合金面板，美观实用。 2、采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1S。 3、产品内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30mS。 4、★设有不少于3路MIC输入，2路AUX输入，2路LINE输入，1路LINE输出，3路MIC和2路AUX输入均有独立的显性音量调节旋钮，并设有高、低音、默音及总音量大小的显性调节旋钮。（提供设备前后面板高清图片，并注明不少于3路的MIC、2路AUX、2路LINE输入、1路LINE输出接口，不少于3路的MIC与2路AUX及高、低音、默音、总音量的独立显性调节旋钮，加盖生产企业公章，提供此部分内容的第三方检测报告加盖投标人公章） 5、★前面板设有显性MUTE默音调节旋钮，对应MIC1输入信号与背景音乐信号强切调节。如在正常播放背景音乐时，突然有重要通知文件要播报，可通过前面板显性MUTE默音调节旋钮调节背景音乐的大小，使人声更加清晰，播报完毕后自动恢复原背景音乐信号音量。（需提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章） 6、设备标配不少于1路USB接口，可直接用于读取或写入产品IP地址； 7、设备具有1路EMC紧急报警接口，方便本地消防信号接入。 8、设备设有4级优先功能，EMC为最高优先级，MIC1为第二级优先，网络为第三级优先，MIC2、MIC3、AUX1、AUX2为第四级优先 9、产品设有一路短路输入，一路短路输出接口，便于用户扩展。 10、设有一路DC24V强切电源备用接口，方便接入消防音控开关，用于紧急报警。 11、支持被动结束呼叫，可实现双方互相通话，通话延时时间小于30mS。 12、设有单向点播功能，可通过服务器软件、对本终端自由点播服务器中节目。 13、设备内置高保真数字功率放大器，输出方式为定压100V、70V或定阻4~16Ω输出，输出功率为250W。 14、设备设有功放接通电源指示灯、功放保护指示灯、功放工作信号及消峰指示灯，对功放的工作状态一目了然。 15、产品具有过载、短路、过温、过压、欠压、过流、变压器过热等多重智能检测保护系统，设备性能更安全。 16、设备标配不少于1个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网。 17、本设备可支持局域网与广域网，扩展方便，便于维护、远程升级。 | 只 | 2 |
| 5 | 16路分区寻呼矩阵器 | 功能特点： 1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质 2.四路功放和四路紧急输入，16路矩阵输出 3.16个分区单独LED指示灯设计，指示灯能显示每个分区的工作状态，有寻呼和报警强切时，LED工作指示灯由绿色变为红色 4.16路报警短路触发信号级联输出至下一台十六分区寻呼器 5.支持485总线控制，通过RJ45连接，可以和系统主机相连，使主机可以自动精确控制到每一个分区； 6.可接受智能控制中心及电脑软件控制实现定时定区打开或关闭,轻触式按键可实现手动寻呼/报警强切 7.具有地址码选择，实现更多台分区控制器的扩展，最多8台可扩展到128个分区。 8.采用最新的微电脑技术，在主机控制时没有延时。快速打开分区，不占用播放的时间，实现准时准点播放。 9.单路输出最大容量为500VA，整机控制容量可达8KVA. 10.手动寻呼/报警自动强切功能，呼叫/报警结束自动复位，恢复到之前的背景音乐状态。 | 只 | 1 |
| 6 | 吸顶喇叭 | 功能特点： 1.额定功率：3/6W 2.最大功率：12W 3.定压输入：100V 4.灵敏度：88dB 5.频率响应：85-20000Hz 6.扬声器：5''全频 7.安装开孔：Φ170MM 8.外部尺寸：Φ202×65MM | 只 | 30 |
| 7 | IP网络广播分控软件 | 1、系统软件支持Windows2000、WINDOWS2003、WindowsXP、Windows7等多个系统平台。 2、广播系统管理分控软件、安装于计算机，是广播系分控中心。 3、通过服务器授权可控制系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 4、系统可以同时向各个网络节点传送多路音频，可以外接传统音源信号与文件音源相结合的形式进行传输，即每路音频所占用带宽不大于100KBPS，软件支持WINDOWS支持的所有音频格式（MP3、WAV等）。 | 套 | 1 |
| 8 | IP网络寻呼对讲话筒（触屏版） | 1、桌面式设计，自带7英寸电容触摸屏控制。人性化操作界面，显示清晰，触感灵敏。无操作时进入休眠、低功耗省电状态 2、支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听距离达到5m。 3、支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；IP终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于40ms；同时网络回声啸叫彻底抑制。 4、内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能，便于操作控制。 5、支持求助信号铃声、闪灯提示，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速链接。 6、带有一个紧急预警按钮，当有紧急突发事件时，按下此按钮就及时启动广播预警。 7、内置5W全频高保真扬声器输出，实现双向通话和网络监听。 8、一路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，提供多音源传输。 9、本终端设有话筒与线路的优先输出调节旋钮，可调节为话筒为最高优先或话筒与线路同级别输出。 10、一路报警触发短路输出，级联外扩警示设备或控制门禁；二路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。 | 台 | 2 |
| 9 | 电源时序器 | 1、IP网络电源时序器，带有不少于8路电源管理输出接口，每路接口都可以手动或自动打开或关闭，互不干扰。采用LED指示灯显示工作状态。 2、IP网络电源时序器采用嵌入式计算机技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于1S。 3、IP网络电源时序器采用电网缓冲控制理念，分别设有全开与全关按钮，全开时，按照前到后的顺序打开，关闭时，按照后到前的顺序关闭，每路电源间隔300MS打开。 4、IP网络电源时序器带有不少于一路短路信号输入，一路短路信号输出，便于用户根据不同环境应用做相应的扩展 5、IP网络电源时序器设备总输入功率不少于6000W，每路最大输出功率可达3000W，输出电压为AC220V 6、标配1个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网。 7、本设备可支持局域网与广域网的远程升级，便于有效服务好客户。 | 台 | 1 |
|  | 音响线 | 音响专用线，国标2×1.5mm²高级无氧铜护套线 | 米 | 1000 |
| 10 | 人工及辅材 | PVC管、配套音频跳线、音频接头、设备安装、调试、培训。含施工固定件、扎带、绝缘胶布、水晶头等 | 批 | 1 |

第五章  投标文件格式

招标

投标文件

项目编号：

投标文件内容：    	 	投标文件

投标人：                  	              （盖公章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：                      （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

一、资格审查部分

1、法人授权委托书（格式附后）

2、营业执照副本

3、无被限制投标承诺函

4、投标人需要提供的其他文件

二、技术部分

1、投标函（格式附后）

2、技术方案（自拟）

3、技术参数及功能配置响应表（格式附后）

4、售后服务方案（自拟）

5、投标人需要说明的其他文件

三、商务部分

1、投标报价汇总表（格式附后）

2、投标报价明细表（格式附后）

3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

资格审查部分

1、法定代表人授权书

致：                           （采购人）

本授权书声明：　            （投标人名称）的         （法人代表姓名、职务）授权　　（被授权人的姓名、职务）为我方参加                                项目的指定代理人，以我方名义全权处理与该项投标、签订合同等有关的一切事物。

特此声明

法定代表人（签字并盖章）：--------------------------------

职    务：------------------------------------------------

单位名称：------------------------------------------------

代理人（被授权人）签字或盖章：------------------------------

职    务：------------------------------------------------

单位名称：------------------------------------------------

日   期：

投标单位名称：                        （公章）

日      期：

技术部分

1、投  标  函

致：               （采购人）

根据贵方“                          （项目编号：   号）”投标文件公告，正式授权下述签字人        （姓名）代表投标人              （投标单位全称），提交投标文件正本  份，副本  份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）按招标文件规定及最终投标承诺完成所有服务内容。

（2）我们根据投标函的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于业主方要求的
    日历天内完成合同内容，承诺质保期    年。

（3）我们已详细审核全部投标函，包括修改文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我们同意从投标人须知规定的投标日期起遵循本投标书，并在投标人须知规定的投标有效期之前均具有约束力。

（5）如果在投标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

（6）同意按贵方要求在投标现场规定时间内向贵方提供与其投标有关的任何证据或补充资料，否则，我们的投标文件可被贵方拒绝。

（7）我们同意遵循招标文件关于投标保证金的规定，如有违反同意被贵方没收。

（8）我方（投标人）对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

（9）如果我方中标，我方将按照规定提交中标价款的 %作为保证金。

（10）一旦我方中标，我方保证工程质量达到　合格　标准。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字并盖章）：

年    月    日

2、技术方案（自拟）

3、技术参数及功能配置响应表（偏离表）

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件作废标处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数 | 投标人技术参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

投标人盖章：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期：

注：

（1）投标人应根据投标货物的性能指标，对照招标文件第四章“采购清单”中货物功能、规格、技术参数要求，逐条注明响应内容和“偏离情况”（“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”）。

（2）此表为样表，行数可自行添加，但格式不变。

（3）请在“投标人技术参数” 中列出所投设备/项目的详细技术参数和功能描述情况，要求将技术参数和功能分别描述，否则将视为不响应或负偏离。

（4）偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。

4、无被限制投标承诺函

致：                 （采购人）

（投标单位名称）      承诺，至投标截止之日，我公司不在安徽省内市级及以上招投标主管部门限制投标处罚期内。

特此承诺。

投标单位公章：

企业法定代表人（签字并盖章）：

日期：

5、售后服务方案(格式自拟)

应至少包括：

（1）售后服务机构、人员的设置情况；

（2）售后服务具体措施，包括：故障的响应时间、故障修复时限、特殊故障情形下的应急措施、定期免费上门服务措施等内容；

（3）保修期后的材料、服务收费。

三、商务部分

1、投标报价汇总表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | 人民币小写： 元 大写： |
| 优惠说明 |  |

投标人盖章：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日  期：

2、投标报价明细表

金额单位：元

| 序号 | 项目/品牌型号 | 设备参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |

投标人盖章：

法定代表人或授权委托人（签字、盖章）：

日 期：