铜陵有色股份有限公司铜冠建安供水控制装置

技

术

附

件

1、设备名称、位号和数量

名称：低压开关柜 、控制箱

位置：冬瓜山供水车间

数量：配电柜MNS                   3台；

变频柜                      2台；

2、供货范围

2．1按双方共同商定的低压开关柜元件清单及正常运行、维修条件和有关标准规范对该项产品的设计、制造和元器件采购，供方对所供产品负全部责任。

2．2设计

应按照本设备技术文件的要求进行元件选型、控制电路图和端子接线图等的设计工作，并向买方提供设计成品，供买方审查、采用。设计应依据国家有关的标准、规范。

  - 包装和运输

卖方应依照国家有关标准进行包装，并采用良好的防湿、防潮、防锈和防震等保护措施进行运输、包装，以确保产品安全无损地运抵安装现场。

2.4标准和规范

2.4.1 主要技术指标

IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》

GB7251.12-2013《低压成套开关设备》

GB3983.1-89《低电压并联电容器》

GB4942.4-93《低压电器外壳防护等级》

GB7261-87《继电器及继电保护装置基本试验方法》

GB9166-88《低压成套开关设备基本试验方法》

GB/T14048.1-93《低压开关设备和控制设备》

GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

GBJ232《电气装置安装工程施工及验收规范》

G814285-93《继电保护和安全自动装置技术规程》

SJD9-87《电力装置的电测量仪表装置设计规程》

GB/T15576《低压无功功率动态补偿装置总技术条件》

GBJ149-90《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》

GB/T14549-93《电能质量，公用电网谐波》

JB5346《串联电抗器》

其它相应的国家标准

以上标准按最新版本执行，当上述标准前后有矛盾时，以较高的标准执行。

3、技术方案要求

3.1、简要说明

3.1.1、本技术方案未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，我方应保证提供符合本方案技术规格及要求和有关标准的优质产品及服务。

3.2、技术要求

3.2.1低压配电柜要求：

3.2.1.1元器件选型参见图纸, 详见如下:

塑壳空气断路器选用正泰电器NM1系列、常熟CM3系列、辉能HNM2系列；接触器选用CJX2系列、常熟CJK3系列、辉能HNC3系列，热继电器选用正泰NR2系列、常熟CJR系列、辉能HNR3系列。

二类电器：选用国内优质产品，其它元器件参见图纸。

3.2.1.2 柜体采用MNS柜体结构，设备的框架和外壳有足够的刚度和强度，钢板厚度：框架≥2.0 mm   外壳≥1.5 mm。除应满足内部元器件的安装要求外，还应能承受设备内外电路短路时的电动力和热效应。不因设备搬运、吊装、运输过程由于受潮、冷冻、撞击等因数而变形和损坏。

3.2.1.3外壳的顶部应有盖板，防止异物、水滴落下造成母线短路。盖板的设置不应影响设备正常运行时的通风和散热。

3.2.1.4外低压成套开关柜导电母线为铜母线，其截面不应小于图纸要求，接头处搪锡，螺栓连接时，在长期运行中应保持不变的接触压力。母线上任何一点及母线支持结构应承受与断路器额定开断电流相同的短路电流引起的热效应和电动力。

3.2.1.5低压开关柜内应设置中性点工作接地和保护接地母线，工作接地母线和保护接地母线应贯穿低压开关柜组全长。

3.2.1.6开关柜活动部件（如门）上若装有信号灯、操作开关、仪表，则应用专用的保护软导线与柜内保护接地母线连接。

3.2.1.7所有不带电的金属部件应有效地接到开关柜的保护接地母线上。

3.2.1.8 柜内水平母线应有相标识，分支母线加装热缩套管。

3.2.1.9二次接线

3.2.1.9.1所有元件外接引线均应经端子排接入或引出。所有端子额定电流应不小于25A、500V 。开关柜每组端子排应留有不小于总数的10％的备用端子。

3.2.1.9.2控制导线采用铜导线，截面不小于1.5mm2，用于电流互感器的截面不小于2.5 mm2。

3.2.1.9. 其他方面的要求详见订货图。

3.2.2 变频器柜体技术性能要求:

3.2.2.1 产品（包括所选用的主要器件）必须符合中国电工产品认证委员会的安全认证要求，其电气设备上应带有安全认证保证；必须符合国家现行技术标准的规定，并应提供合格证书等。

3.2.2.2．箱（柜）体的钢板厚度不应小于2.0mm冷轧板；箱体的尺寸（800*800*2200）。

3.2.2.3． 变频控制柜必须有铭牌。

3.2.2.4．变频控制柜的内部结构布置必须严格按国家标准及地方规范执行；内部接线应排列整齐、清晰和美观，绑扎成束或敷于专用塑料槽内卡在安装架上；配线应考虑足够的余量。所选用的导线、尼龙扎带、塑料线。

3.2.2.5．电箱柜门内侧必须贴有电气系统图，采用透明胶布防水密封。

3.2.2.6. 所有进出线电缆必须有相应的接线端子，接线端子到变频器的连接由供方完成。

3.2.2.7. 变频柜顶上要安装散热风扇，满足75KW变频器散热需要。

3.2.2.8、电源切换与保护

变频柜中设有低压塑壳断路器与进线电源相连，除能完成接通和分断电路外，可对电路和变频器发生的短路，过载进行保护。并可在维护时切断电源。

3.2.2.9、启、停控制功能

变频柜面板上设置变频启动，变频停止按钮，用于变频装置的运行控制，便于现场操作。

3.2.2.10、频率（速度）调整

变频柜面板上设置频率调节器（PID），可以很方便的手动调节变频器的输出频率，用以控制电机转速及水泵出口压力。

3.2.2.11、表头显示

变频柜面板上设置频率表、调节器（PID）、多功能电能计量表和各种指示灯如电源指示、报警指示、运行指示、实现对变频器输入电压、输出电流、输出频率和各种工作状态的监测。

3.2.2.13、多种控制功能

可根据系统工况在变频柜面板上设置多种控制按钮和指示灯如手动/自动、紧急停止、PLC控制，等。

3.2.2.14、整齐美观

柜体采用镀锌防腐处理，并与其他低压配电柜的尺寸相同，颜色一致，保持配电设施与控制装置的协调，整齐，美观。

3.3.3变频器的特性要求：

3.3. 1变频器选用ABB880系列产品，变频器防护等级IP21，配有出线电抗器、中文操作面板，并配柜门安装组件。变频器说明书必须是中文说明书。

3.3.2. 具有就地参数的整定、修改、监控和控制功能。

3.3.3. 变频器具有软启动、简单控制及设定状态和故障报警的实时预防性维护功能。

3.3.4. 变频器具有但不限于以下保护功能的要求 ：

3.3.4.1  交流输入过电压。

3.3.4.2  交流输入欠电压。

3.3.4.3  主电源故障保护。

3.3.4.4  输出接地、短路等保护。

3.3.4.5  超温过热保护。

3.3.4.6 电机过热、过载、缺相保护功能。

3.3.5. 变频器频率精度：

3.3.5.1变频器具有较宽的调速范围和调速精度,优良的速度控制和转矩控制特性,完整的保护功能以及灵活的编程能力;

3.3.5.2能满足电机在不同工况下的运行要求,并能提供可控而且平稳的最大起动转矩;

3.3.6．变频器控制运行方式:

3.3.6.1 模拟量输入:    2路电流信号:  4--20mA

3.3.6.2 模拟量输出:    2路电流信号:  4--20mA

3.3.6.3 可远传显示电机速度、电流或功率、转矩、输出电压等数据。

3.3.6.4 其它输入、输出量以及通迅接口等按产品标准配置提供,以便现场调试、试车和今后用户扩充使用。

3.3.6.5 变频器的印刷电路板必须有防腐涂层达到3C3级。

3.3.7．变频控制柜需有远控功能，通过远控/本地转换开关切换，能接收PLC的变频控制信号，将变频、运行、停止、手动、自动、水压、频率、电流等信号送到PLC,并将相关接口引到接线端子上。

3.3.8．阀门盘柜需有远控功能，通过阀门现场操作箱远控/本地转换开关切换，能接收PLC的阀门控制信号，将阀门运行、停止、手动、自动、开到位、关到位等信号送到PLC,并将相关接口引到接线端子上。

4、技术文件

4.1、供货方必须按规定要求提供投标货物的详细技术资料，其中包括货物的主要性能、技术参数、结构特点、适用范围等，所提供的参考资料应尽可能全面详细。

4.2、供货方所提供的货物技术规格应符合技术规格要求

4.3、所有货物如有变更，供货方须提供技术图纸或核定单。

4.4、每台/套合同货物给买方提供一套完整的资料并随货物包装发运，其中包括合同货物的产品合格证、装箱单、使用说明书等资料。

4.5技术培训（至少保证买方技术主管及相关操作人员2~3人）。

5.其它特殊条款

5.1.设备交货:

5.1.1 交货方式：现场交货。

5.1.2 交货期：2022年12月31日前。

5.1.3 交货地点：买方施工现场，自交货后，设备之所有权转移给需方(买方)

5.2 质量保证

5.2.1 质保期：从用户签署验收合格报告之日起开始计算质量保证期，设备正式投运起12个月。

5.2.2 卖方提供的设备应符合现行有关技术标准的规定和技术文件的要求，附属设备必须满足技术文件和各自的产品技术标准，并附有合格证和试验报告，其质量由卖方负责。

5.2.3 在质量保证期内，卖方应保证设备的正常运行，负责设备的免费维修和更换。当设备在质量保证期内发生质量事故，卖方应承担相应的法律责任和经济损失。

5.2.4 因设备质量问题出现故障时，卖方应接到用户通知后及赶到现场处理（响应时间：2小时）。

5.2.5 未尽事宜，由双方协商解决

需方：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司

需方邮编：244000

电    话：18756221850

联  系  人：阮景胜

日  期：2022年12月16日